## Лист1
Скрипт для 16 функции модбаса
№записи | Метка | Команда | Выбор списка | Значение/параметр | Переход
1 | Метка #1 | VAL, RR=ARG | Дополнительный | Плотность
2 |  | if RR=ARG Goto M | Базовый #1 | Плотность | Метка #2
3 |  | SAV, ARG=RR | Базовый #1 | Плотность
4 | Метка #2 | VAL, RR=ARG | Дополнительный | Азот
5 |  | if RR=ARG Goto M | Базовый #1 | Азот | Метка #3
6 |  | SAV, ARG=RR | Базовый #1 | Азот
7 | Метка #3 | VAL, RR=ARG | Дополнительный | Угл газ
8 |  | if RR=ARG Goto M | Базовый #1 | Угл газ | Метка #4
9 |  | SAV, ARG=RR | Базовый #1 | Угл газ
10 | Метка #4 | VAL, RR=ARG | Дополнительный | Плотность
11 |  | if RR=ARG Goto M | Базовый #2 | Плотность | Метка #5
12 |  | SAV, ARG=RR | Базовый #2 | Плотность
13 | Метка #5 | VAL, RR=ARG | Дополнительный | Азот
14 |  | if RR=ARG Goto M | Базовый #2 | Азот | Метка #6
15 |  | SAV, ARG=RR | Базовый #2 | Азот
16 | Метка #6 | VAL, RR=ARG | Дополнительный | Угл газ
17 |  | if RR=ARG Goto M | Базовый #2 | Угл газ | Метка #7
18 |  | SAV, ARG=RR | Базовый #2 | Угл газ
19 | Метка #7 | Wait 1 sec
20 |  | Goto M |  |  | Метка #1
21 |  | END
Конфигурация -> Основные -> Дополнительная
Параметр | Имя | Тип параметра | Slave (Func 16)
Параметр #1 | Плотность | Текущий | Slave (Func 16)
Параметр #2 | Плотность | Текущий | Slave (Func 16)
Параметр #3 | Азот | Текущий | Slave (Func 16)
Параметр #4 | Азот | Текущий | Slave (Func 16)
Параметр #5 | Угл газ | Текущий | Slave (Func 16)
Параметр #6 | Угл газ | Текущий | Slave (Func 16)
Интерфейсы - > Настройка Modbus -> Функции -> 16 ( Запись в гр.рег.хранения )
Адрес рег-ра | Номер точки | Логический | Номер пар-ра | Способ преобраз
106 | 2 | 0 | 0 | 29 | Плотность
107 | 2 | 0 | 0 | 30
108 | 2 | 0 | 2 | 29 | Азот
109 | 2 | 0 | 2 | 30
110 | 2 | 0 | 4 | 29 | Угл газ
111 | 2 | 0 | 4 | 30
146 | 2 | 1 | 1 | 29 | Плотность
147 | 2 | 1 | 1 | 30
148 | 2 | 1 | 3 | 29 | Азот
149 | 2 | 1 | 3 | 30
150 | 2 | 1 | 5 | 29 | Угл газ
151 | 2 | 1 | 5 | 30
126 | 3 | 0 | 0 | 20 | Год
127 | 3 | 0 | 1 | 20 | Месяц
128 | 3 | 0 | 2 | 20 | День
129 | 3 | 0 | 3 | 20 | Час
130 | 3 | 0 | 4 | 20 | Минута
131 | 3 | 0 | 5 | 20 | Секунда
Интерфейсы - > Настройка Modbus -> Функции -> 3А ( Чтение регистров хранения )
Адрес рег-ра | Номер точки | Логический | Номер пар-ра | Способ преобраз
100 | 1 | 0 | 0 | 29 | Дифдавлен
101 | 1 | 0 | 0 | 30
102 | 1 | 0 | 4 | 29 | Давление абс
103 | 1 | 0 | 4 | 30
104 | 1 | 0 | 8 | 29 | Температура
105 | 1 | 0 | 8 | 30
106 | 1 | 0 | 12 | 29 | Плотность
107 | 1 | 0 | 12 | 30
108 | 1 | 0 | 16 | 29 | Азот
109 | 1 | 0 | 16 | 30
110 | 1 | 0 | 20 | 29 | Угл газ
111 | 1 | 0 | 20 | 30
112 | 1 | 0 | 24 | 29 | Расход
113 | 1 | 0 | 24 | 30
114 | 1 | 0 | 25 | 29 | Расход час
115 | 1 | 0 | 25 | 30
116 | 1 | 0 | 26 | 29 | Расход сутки
117 | 1 | 0 | 26 | 30
118 | 1 | 0 | 28 | 29 | Расход мес
119 | 1 | 0 | 28 | 30
120 | 1 | 0 | 43 | 29 | Расход пр. час
121 | 1 | 0 | 43 | 30
122 | 1 | 0 | 27 | 29 | Расход пр. сут
123 | 1 | 0 | 27 | 30
124 | 1 | 0 | 29 | 29 | Расход пр.мес
125 | 1 | 0 | 29 | 30
126 | 3 | 0 | 0 | 20 | Год
127 | 3 | 0 | 1 | 20 | Месяц
128 | 3 | 0 | 2 | 20 | День
129 | 3 | 0 | 3 | 20 | Час
130 | 3 | 0 | 4 | 20 | Минута
131 | 3 | 0 | 5 | 20 | Секунда
Интерфейсы - > Настройка Modbus -> Функции -> 3В ( Чтение регистров хранения )
Адрес рег-ра | Номер точки | Логический | Номер пар-ра | Способ преобраз
140 | 1 | 1 | 0 | 29 | Дифдавлен
141 | 1 | 1 | 0 | 30
142 | 1 | 1 | 4 | 29 | Давление абс
143 | 1 | 1 | 4 | 30
144 | 1 | 1 | 8 | 29 | Температура
145 | 1 | 1 | 8 | 30
146 | 1 | 1 | 12 | 29 | Плотность
147 | 1 | 1 | 12 | 30
148 | 1 | 1 | 16 | 29 | Азот
149 | 1 | 1 | 16 | 30
150 | 1 | 1 | 20 | 29 | Угл газ
151 | 1 | 1 | 20 | 30
152 | 1 | 1 | 24 | 29 | Расход
153 | 1 | 1 | 24 | 30
154 | 1 | 1 | 25 | 29 | Расход час
155 | 1 | 1 | 25 | 30
156 | 1 | 1 | 26 | 29 | Расход сутки
157 | 1 | 1 | 26 | 30
158 | 1 | 1 | 28 | 29 | Расход мес
159 | 1 | 1 | 28 | 30
160 | 1 | 1 | 43 | 29 | Расход пр. час
161 | 1 | 1 | 43 | 30
162 | 1 | 1 | 27 | 29 | Расход пр. сут
163 | 1 | 1 | 27 | 30
164 | 1 | 1 | 29 | 29 | Расход пр.мес
165 | 1 | 1 | 29 | 30